## 2020至2021年广州市城镇生活污水处理厂运行绩效专项审计调
审计问题整改情况台账
序号 | 事实表述 | 问题定性 | 整改情况 | 备注
1 | （1）广州市雨污合流管道占比为13.81%，分别为深圳和杭州的6.61倍和10.08倍。 审计调查发现，广州市雨污合流管道占比高于全国平均水平及其他对标城市，且存在较大差距。截至2021年底，广州、上海、深圳和杭州雨污合流管道占比分别为13.81%、5.15%、2.09%和1.37%，广州雨污合流管道占比分别为上海、深圳和杭州的2.68倍、6.61倍和10.08倍。此外，经调查了解，全国雨污合流管道占比为10.61%，广州雨污合流管道占比仍比全国高3.2%。详见表6。 | 雨污合流管道占比高于全国平均水平，进水污染物浓度较低。 | 已取得阶段性进展，正持续推进。 2023年，市雨污合流管道占比已由2021年底的13.81%降低至9.93%，下降了3.88个百分点，已略低于审计报告指出的全国平均水平（雨污合流管道占比10.61%）;报告所涉污水处理厂进水CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN浓度分别达221.05mg/L、111.29mg/L、130.95mg/L、21.59mg/L、26.83mg/L，同比去年分别提升5.71%、0%（持平）、4.72%、11.35%、8.14%。根据《广东省住房和城乡建设厅关于2023年上半年全省城市生活污水处理工作情况的通报》（粤建城函〔2023〕655号），广州市城市生活污水集中收集率为全省第一。 整改措施： 1.全力推进合流渠箱清污分流和排水单元达标建设工作。一是明确工作任务清单。2023年3月、6月分别印发《广州市河长办关于下达2023年合流渠箱清污分流改造任务的通知》《广州市河长办关于进一步明确全市排水单元达标建设工作任务的通知》等文件，分年分区域，按实事求是、轻重缓解原则，细化全市合流渠箱清污分流与排水单元达标建设工作任务到项目、到镇街。二是大力协调推进排水单元达标建设与合流渠箱清污分流改造的重难点工作。今年以来市河长办、我局定期专题协调推进，每周不定期到现场调研协调，每月定期通报各区工作进展，已累计协调近百次，解决了一批涉军权属的排水单元达标建设难题、合流渠箱清污分流改造项目的征地拆迁问题等。三是注重建后核验，确保发挥清污分流效果。合流渠箱清污分流工程通过第一次水质评定后，按“四不两直”方式开展现场检查，查验清污分流效果；定期开展已完成排水单元达标建设任务的抽查核查，督促各区排水单元达标建设力见实效。 2.强化排水单元监管，力促排水户源头排水规范。一是持续组织开展排水单元监管工作，按照每年至少全覆盖1次的频率开展监督检查工作，2023年至今已完成监督检查29697个次，发现并整改问题19310个。二是持续开展每季度一轮的典型排水户巡检工作，2023年至今共巡检187457户次，发现问题927宗，已到期573宗，已整改487宗，整改率为84.99%。 | 正在整改中
2 | （2）进水污染物浓度较低，部分指标较其他城市差距较大。 本次审计调查对比广州、深圳和上海等城市CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN和TP共6个纳入住建部考核的指标的年平均进水浓度后发现，广州市各污水厂部分指标年平均进水浓度低于深圳、上海和杭州。其中，CODCr、SS、TN等指标差距较大。如CODCr为上海的69.26%、杭州的68.15%，BOD5为上海的79.73%，TN为深圳的83.93%，详见表7。进水污染物浓度过低，可能会对污水厂的运行效能产生影响。 | 雨污合流管道占比高于全国平均水平，进水污染物浓度较低。 |  | 正在整改中
3 | 审计调查发现，新（扩）建污水厂根据排水控规文件确定建设规模，受部分区域发展滞后于城市发展规划、人口增长不及预期以及污水收集管网建设未完善等因素影响，2020年，大观厂、大沙地厂二期工程、健康城厂、江高厂、龙归厂三期工程和西朗厂二期工程等6座2020年6月份投产的新（扩）建污水厂水力负荷率较低，分别为28.43%、48.36%、34.12%、41.56%、49.61%和29.26%。2021年，大沙地厂二期工程、健康城厂、龙归厂三期工程和西朗厂二期工程等4座污水厂水力负荷率较低，分别为47.51%、45.99%、45.47%和42.39%。且较2020年，大沙地厂二期工程和龙归厂三期工程的平均水力负荷率分别下降了0.85%和4.14%，平均水力负荷提升效果不明显。过低的水力负荷率导致污水厂单位污水处理成本较高，影响污水厂的经济效益。 | 部分污水厂平均水力负荷率较低。 | 2023年1-7月，大观厂、健康城厂、江高厂、龙归厂三期工程和西朗厂二期工程负荷率分别为83.05%、57.85%、73.54%、52.28%、50.57%。比2021年平均水平分别提升20.35%、11.86%、8.50%、6.81%、8.18%；大沙地二期工程负荷率为38.95%，比2021年平均水平降低了8.56%。大沙地污水处理厂因一、二期工程内部生产线调整，导致二期负荷率下降8.56%，但一二期整体污水处理量为5966.23万吨，较2021年同期提升9.34%。 整改措施： 1.加快补齐污水管网设施短板。2020年以来，加快推进公共排水管网建设，先后启动实施两批98个项目，截至目前，已完成29个，正在施工26个。2022年以来新增污水管网720公里。其中，2023年6月，芳村大道南广钢新城地块新建的DN2000污水管顺利接入西朗厂二期污水管线，预计每天新增5000吨左右处理水量。 2.稳步提升城镇生活污水收集效能。每年向各区下达“洗管”、“洗井”、结构性缺陷修复任务，要求各区组织排水管网运维单位开展隐患排查整治，对于排查发现的缺陷问题，按轻重缓急原则，边排查边整改。2023年1-7月，我市累计清疏管网2.1万公里，修复三、四级结构性缺陷5442个。 3.大力推进污水处理技术改造与创新。一是将健康城污水厂A、B池串联，提高闲置生产线利用率及污水处理能力。二是充分利用竹料厂区初雨池及健康城厂区事故池调蓄功能，提升污水储存能力及处理效能。三是开展猎德厂四期转盘滤池改造项目，在保证出水水质稳定达标的前提下提升处理水量约6-8万吨/日，推动猎德厂最大处理水量可达到138万吨/日，创历史新高。 4.注重科学运行管理。利用科技手段提前预判天气、水文、防汛等信息，从而精准调控生产运行水位及处理水量。2022年总体处理水量为15.65亿吨，日均处理水量为428.85万吨/日，同比增加3.77%，创历史新高；2022年7月4日抽升量为687.57万吨，污水处理量为532.76万吨，远超日处理污水水量设计规模496万吨/日，分别创单日抽升量、处理量的历史新高。 | 已完成整改
4 | 审计调查发现，受2022年降雨量同比上升30%及清污分流、雨污分流未能完成等因素影响，2022年大观厂进水BOD5、NH3-N浓度和沥滘厂进水NH3-N浓度均未达到“一厂一策”年度目标。其中，2020年至2022年，大观厂进水BOD5、NH3-N浓度持续下降，2022年进水BOD5、NH3-N浓度分别比2020年下降17.40%、19.92%；2022年，沥滘厂进水NH3-N浓度19.35mg/L，未达到“一厂一策”中20mg/L的目标。详见表13。 | 个别污水厂未完成2022年度“一厂一策”目标。 | 截至2023年7月底，大观净水厂进水BOD5、NH3-N浓度分别为102.91mg/L、22.54mg/L，均达到2023年“一厂一策”目标，沥滘污水处理厂进水NH3-N浓度为21.48mg/L，已达到2023年“一厂一策”目标。 整改措施： 1.科学研判，精准施策。组织市排水中心、市排水监测站、市净水公司，深入调研了解大观、沥滘污水收集处理系统运行实际情况，逐厂分析进水浓度低可能存在的各类问题，逐项研判排查，并提出针对性措施落实整改，确保“一厂一策”目标顺利完成。 2.加强污水收集设施日常管护。按照年度巡查覆盖400%、清疏覆盖率100%的工作要求，强化开展沥滘、大观系统内排水设施的巡查、清疏工作，落实设施维护管理。按照每2月对系统范围内交界点开展全覆盖巡检要求，做好交界点监测，确保污水收集设施健康运行。 3.持续开展排水管网缺陷修复。重点开展外水点的摸查检测整改，进一步提高排水管道运行效能。按照轻重缓急原则，对发现的排水管网结构性缺陷，立行立改，及时修复。 | 已完成整改
5 | 2020年和2021年，13家污水厂出水水质基本能稳定达标，但有3座污水厂存在出水水质超过标准限值的情况，分别是2020年大沙地厂一期工程水质综合达标率为99.81%，2021年健康城厂水质综合达标率为99.64%、竹料厂水质综合达标率为99.92%。 根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市全面剿灭黑臭水体作战方案》（2018-2020年）的通知（穗府办函〔2018〕133号），大沙地厂提标改造项目应于2019年底前完成，实际于2020年10月才投入使用。因未按时完成提标改造工程，2020年4月至2020年6月，大沙地厂有7天出水水质超标，超标因子主要为SS和TP；2021年8月，因外部进水异常，健康城厂、竹料厂个别日期出水水质超标，超标因子主要为NH3-N。 | 个别污水厂出水水质超过标准限值。 | 2022年至今，市生态环境局、水务局等监管部门多次抽检中心城区13座污水处理厂出水水质，均没有出现超标情况，且较2021年同比下降明显。其中2022年出水COD、出水氨氮、出水总氮、出水BOD平均浓度分别为8.67mg/L、0.17mg/L、 6.94mg/L、1.1mg/L，较2021年同比分别下降8%、15%、10%、8%，均为历史最优。 整改措施： 1.加大水质监管力度，提高在线监测精细化管理水平。一是制定各污水厂工艺调控“一厂一策”措施，对生化池进行过程水质检测，将出水水质内控、预警范围提前至生化过程段，建立过程预警诊断机制。二是按照“三级四线”模式，加大抽检及飞行取样频次。对超内控线情况及时密切关注和跟踪检测，形成督办整改和绩效考核机制；落实水质管理每周通报及每月考核机制，督促各厂进一步加强工艺调控管理，确保出水稳定达标。三是加强在线监测运维管理，进一步降低在线设备故障率。各污水厂建立“水质部-厂-第三方运维-第三方质控”在线监测四级管理体系，保障在线监测系统稳定有效运行。四是建立生产营运标准管理体系，加强工艺调控指导。制定《广州市净水有限公司生产管理体系》，强化营运生产监督，充分发挥调度中心工艺调控指导作用，保持24小时不间断监管，以指导工艺调控，结合大数据分析及时提醒工艺调控保持在最优范围，保障各厂出水水质稳定达标。 2.加强进水异常应急处理能力，保障营运生产安全。一是统一制定《进水异常应急处置工作指引》，规范进水异常管理流程。进一步明确进水异常时处置流程，并根据该指引以及《水质管理办法》，严格要求各厂每年进行两次进出水异常应急演练提高进出水异常全过程处置管理水平。二是强化日常监管，进一步提高设备数据准确性及预警响应时效。增加月度专项检查，新增仪器参数设置、有证标准样品比对、数据传输、技术档案、运维台账专项检查；用好在线监测智慧化管理平台，实时掌握在线仪器状态及数据异常情况，提升故障处理时效及水质预警响应速度，确保出水稳定达标。 3.我局联合生态环境等部门，对厂区范围内化工企业开展全面排查，一是重点对排水户排水水质开展全覆盖检查。二是开展蹲点伏击，严厉打击各类偷拍行为。 | 已完成整改
6 | （1）部分污泥泥质检测结果超过标准限值。 审计调查发现，部分污水厂存在污泥泥质检测结果超过标准限值的情况。2019至2021年，13家污水厂委托第三方检测机构对污泥泥质检测共410次，因污水厂未设计去除相关污染物的工艺等原因，其中256次检测结果超过《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB/T 24188-2009）规定的限值，占比62.44%，主要超标项目为粪大肠菌群菌值、细菌总数、矿物油、镉、铜等。其中，竹料厂共检测36次，有34次检测超标，占比94.44%；江高厂共检测18次，有17次检测超标，占比94.44%，详见表15。 | 部分污泥泥质检测结果超过标准限值，整改措施效果不佳。 | 广州水投2023年6-8月委托第三方检测机构对13家污水厂污泥泥质检测共68次，超标率分别为68.18%、60.87%、4.35%，污泥泥质超标率逐月下降，已取得明显整治效果。 整改措施： 1.我局组织市生态环境局、市工信局、广州水投、市排水监测站、越秀、荔湾、海珠、天河、白云、黄埔区水务局等有关单位会商布置并落实（1）由广州水投负责分析污泥超标原因，加强生产管理，落实整改。（2）由各区水务局牵头，会同市生态环境局各区分局、区工信局、市排水监测站、广州水投及其下属单位对涉及污泥重金属超标的污水处理厂收水范围内重点工业企业进行全面排查，摸清排放源头，实行清单式管理，依职责对排放超标或偷排污废水的排水行为进行执法查处。 2.市生态环境局向市、区水务部门提供生态环境部门所掌握的涉重金属排污单位清单，依职加强对排放含重金属污染物的工业企业监管。市生态环境局白云分局已与区水务部门共享辖区内实现在线监控的列入全口径清单的企业的在线数据，以及钟落潭、江高镇的监管信息等，同时配合区水务部门核实环境违法线索，加大对超标排放镉等重金属污染物查处力度，目前已配合区水务部门对1宗移送问题线索进行核实，并对其涉嫌环境违法问题开展调查；黄埔分局已对辖区内列入全口径清单的在产企业开展检查，暂未发现排放超标或偷排污废水行为。 3.各区水务局会同市生态环境局各区分局、区工信局、市排水监测站、广州水投及其下属单位对涉及污泥重金属超标的污水处理厂收水范围内重点工业企业进行全面排查，对市生态环境局提供的涉重金属排污单位清单中的40家涉重金属排污企业进行59次取样摸查，检测结果均未超标。 4.此次审计所提污泥泥质“超标”，是指对污水厂出厂污泥泥质检测超过推荐性标准 《城镇污水处理厂污泥泥质（GB24188-2009）》，污水厂出厂污泥后续经处置单位处置成相关产品（产物）后，符合国家相关产品（产物）标准规范，实现了污泥无害化和资源化目标，防止了污染环境。 | 已完成整改
7 | （2）采取的整治措施效果不佳，个别污水厂污泥泥质检测结果超标情况长期未改善。 审计调查发现，2020至2021年，广州市排水检测站共对竹料厂污泥泥质检测13次，其中9次检出镉超标。就上述情况，市水务局分别于2020年12月29日、2021年8月6日、2021年10月14日3次向白云区水务局发出交办通知，要求白云区水务局对于泥质超标开展溯源工作，摸清污染源，加强对工业企业的排水管理，对排放超标（或偷排）污废水的工业企业进行严厉执法查处。 白云区水务局按要求对区内污水厂进行了检查，但未能有效排查污染源，污泥泥质超标情况未能有效改善。截至2022年12月31日，竹料厂污泥泥质仍存在镉超标的情况。市、区生态环境和水务部门未能会同工信部门采取有效措施根治存在的问题。 | 部分污泥泥质检测结果超过标准限值，整改措施效果不佳。 | 正在整改中，持续推进工作。 白云区水务局会同区生态环境局对钟落潭镇19家涉金属表面处理企业，开展38次专项筛查检测，暂未发现偷排偷倒类型环境违法行为及企业向市政污水管网偷排、偷倒废水的违法行为。我局继续指导白云区水务局加强污染源的排查溯源工作，加密雨天、夜间的监测和监控。 整改措施：1.我局组织市生态环境局、市工信局、广州水投、市排水监测站、白云区水务局、区工信局、市生态环境局白云分局会商布置并落实：（1）白云区水务局牵头，会同市生态环境局白云分局、白云区工信局、市排水监测站、广州水投及其下属单位，2个月内完成污水处理厂收水范围内重点工业企业以及涉及镉排放企业的全面排查，摸清总镉排放源头，实行清单式管理，依职责对排放超标（或偷排）污废水的排水行为进行执法查处；市生态环境局白云分局重点加强对钟落潭镇排放含重金属污染物的工业企业监管力度，依法查处违法排污行为。（2）由广州水投、广州净水负责，加强污水厂进水水质监控和污泥泥质检测，定期报送进水水质及污泥泥质监测情况，出现异常情况及时报告。 2.我局联合市生态环境局对竹料净水厂污泥处理处置进行检查，督促竹料净水厂加强污水处理和污泥处理处置管理，指导白云区水务局开展污染源的排查工作。 3.白云区水务局联合区生态环境局、广州水投及有关镇街等单位，开展以下工作（1）针对镉相关的涉金属表面处理企业，出动监测采样人员701人次，检查企业343家次，水样检测1316处，移交违法线索1条，对2家涉金属表面处理企业发整改告知函合计2份；（2）排查涉及矿物油企业5家；（3）区生态环境局出动执法人员455人次、检查企业共148家次，发现环境违法行为1宗；（4）钟落潭镇全面发动镇环保部门、村社干部、治保队员、党员、志愿者等人员力量，钟落潭镇共出动人员33人次，巡查人员1608人次(含夜间巡查出动38人次），检查企业2502家次（含夜间检查企业73家次），检查可疑车辆120辆，镇街水务执法立案3宗。 4.广州水投（市净水公司）对各水厂每日加测进水镉含量、竹料厂污泥镉含量、江高厂进水石油类，一周一报，发现异常立刻报区水务局。市净水公司对竹料、龙归、江高、健康城、均禾、京溪、石井净等7家净水厂加测进水镉含量，7月21日至8月31日检测各厂进水共318个。江高净水厂进水石油类检测合计4个。竹料来水上游管路水样检测合计434个。竹料净水厂、江高净水厂已制定进水异常应急预案，提交至区水务局。 5.广州水投分析，重金属和矿物油超标是由于来水中含有该类物质，最终沉积到污泥中所致，且净水厂作为生活污水处理厂，未设计去除相关污染物的工艺，不具备去除以上污染物的功能，因此污泥检测会出现未达标的情况。针对超标情况，广州净水公司将加密检测泥样次数与来水情况，强化日常水质监管，发现问题及时报告市、区水务、生态环境部门。 6.竹料净水厂的污泥泥质检测项目限值主要参照《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB/T 24188-2009），为推荐性标准。竹料净水厂污泥采取协同焚烧处置，经焚烧处置后得到的相关产品（产物），符合国家相关产品（产物）的标准规范，不会引起环境污染。 | 正在整改中
8 | 2015年7月，市水务局与广州市穗云自来水有限公司（以下简称穗云公司）签订《委托代收污水处理费合同》；2022年7月，双方又签订《委托代征污水处理费合同》。两份合同均约定由穗云公司代市水务局征收污水处理费，代征范围为穗云公司供水范围（含转供水部分）与市净水公司纳污范围重叠的区域，代征对象为穗云公司供水区域内的用水户。 2016年至2022年，穗云公司应征收污水处理费11,903.72万元，实际计征2,881.92万元，未计征9,021.80万元。其中，2020年和2021年，穗云公司应征收污水处理费2295.38万元，实际计征532.80万元，未计征1,762.58万元。市水务局未督促穗云公司按规定的范围及时足额代征污水处理费，也未核实穗云公司实际售水量和污水处理费征收对象、范围，导致污水处理费未及时征收缴库。 | 未按规定督促相关单位及时足额征收污水处理费9,021.80万元。 | 积极推动穗云自来水公司审计整改进展。一是市全面推行河长制工作领导小组办公室将此次审计问题纳入了污水处理提质增效工作调度内容，每月召集相关部门（单位）通过视频会议方式进行督导，根据责任分工，有序推进整改工作落实。二是梳理出穗云自来水公司欠费主体信息，对一般居民户、非居民用户、村总表用户、学校用户、部队、福利机构和特种用水等几个欠费主体进行分类。三是向污水处理费管理单位和代征单位发出了《广州市水务局关于落实广州市穗云自来水有限公司污水处理费征收审计发现问题整改工作的通知》，制定了审计落实整改计划；四是制作了用于穗云自来水公司欠费用户催缴的《污水处理费追缴告知书》和《污水处理费缴费通知书》两份行政执法文书，现已对仲恺农学院、白云学院等7家院校现场送达了《污水处理费追缴告知书》，涉及金额2031.62万元。五是针对穗云水厂代征污水处理费存在省非税系统端口未开通和非税发票无法开具等问题，会同财审处、市排水监测站等多部门协调解决，目前已解决开通污水处理费收费专户、签订了银行代扣、开具非税发票等问题，新营销系统也已完成调试并正式使用，解决了缴费不畅问题。 | 正在整改中